[image: image1.jpg]



ГЛАВА МАЛЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	


от 30.06.2017 г. № 556-ПГ
р.п. Малышева     
Об организации противопожарного водоснабжения 

на территории Малышевского городского округа

В целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Малышевского городского округа, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава Малышевского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на  территории Малышевского городского округа (приложение №1).

2. Всем абонентам, имеющим источники противопожарного водоснабжения, независимо от  их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, руководствоваться настоящими Правилами учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения.
3. Утвердить перспективный план развития противопожарного водоснабжения на территории Малышевского городского округа на 2017-2020 годы (приложение №2).
4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Малышевского городского округа:

1) определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

2) в  случае проведения ремонтных работ на  проезжей части дорог, а  также к зданиям с  массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения Государственной противопожарной службы о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или  по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара;

5. Всем абонентам, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения:

1) восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных покрытий, произвести своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

2) проверять устройство подъезда (пирса) для забора воды из естественных водоемов с твердым покрытием на установку расчетного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

6. Администрации Малышевского городского округа, руководителям объектов, домовладениям, организациям, за которыми закреплены пожарные гидранты, водонапорные башни и  пожарные водоемы, организовать проверку не менее двух раз в год.
7.
Постановление главы Малышевского городского округа от 08.06.2017 г. № 509-ПГ «Об организации противопожарного водоснабжения на территории Малышевском городском округе» считать утратившим силу.

8.
Опубликовать настоящее Постановление в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Малышевский вестник» и разместить на официальном сайте Малышевского городского округа.

9.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малышевского городского округа



      М.Ю. Рубцова

 

Приложение № 1                                                                             к постановлению главы                                                                               Малышевского городского округа от 30.06.2017 г. № 556-ПГ
ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения
на территории Малышевского городского округа 

1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила действуют на всей территории Малышевского городского округа и обязательны для исполнения организациями водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими населенные пункты, а  также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от  их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2 Наружное противопожарное водоснабжение — хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от  их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3 Ответственность за  техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и  установку указателей несет организация водопроводно-канализационного хозяйства или абонент, в введении которого они находятся.

1.4 Подразделения пожарной охраны осуществляют  въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, по согласованию с собственником.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования  к источникам противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

1) качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

2) точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

3) систематическим контролем за состоянием водоисточников;

4) периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
5) своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.  Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованы указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 160-97. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка.
2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. Пирсы со стороны водоисточника должны быть оборудованы упорным брусом (отбойником) толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12×12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1×1 м., а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1. Руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с  подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для  тушения пожара, организации водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты совместно с  Государственной противопожарной службой не реже одного раза в  пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.
3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

1) наличие на видном месте указателя установленного образца;

2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

3) состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

4) работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
5) герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

6) работоспособность сливного устройства;

7) наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

1) наличие на видном месте указателя установленного образца;

2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

3) заполненность водоема водой и возможность его пополнения;

4) наличие площадки перед водоемом для забора воды;

5) герметичность задвижек (при их наличии);

6) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

1) наличие на видном месте указателя установленного образца;

2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

3) наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

4) визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы Малышевского городского округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

1) вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

2) причины сокращения количества водоисточников;

3) диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

4) наличие насосов-повысителей, их состояние;

5) выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения
5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в  ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и  согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или  участков водопроводной сети для  проведения ремонта или  реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или  абоненты, в  ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.
6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения
в зимних условиях
6.1. Ежегодно в октябре — ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

1) произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

2) проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

3) произвести очистку от снега и  льда подъездов к  пожарным водоисточникам;

4) осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреву и приведению в рабочее состояние.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
развития противопожарного водоснабжения на территории Малышевского городского округа на 2017-2020 годы 
	№№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Ответственный исполнитель

	21
	Проверить источники наружного противопожарного водоснабжения по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам, с составлением актов испытания и сводного акта.
	Ежегодно 2 раза согласно графику
	Финансирование не требуется
	МКУ «АХС» МГО, Руководители предприятий и организаций

	32
	Устранение замечаний, выявленных в ходе проверок источников наружного противопожарного водоснабжения:

· ремонт и замена пожарных гидрантов;

· оборудование водоёмов пирсами;
	постоянно
	Бюджет Малышевского городского округа и средства предприятий и организаций
	МКУ «АХС» МГО, Руководители предприятий и организаций

	6

3
	Обеспечить все населенные пункты первичными средствами пожаротушения, предусмотреть пожарные водоемы, а также выполнение норм и положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2010 г. №390 «Правила противопожарного режима» и Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
	постоянно
	Бюджет Малышевского городского округа
	 Председатель КЧС и ОПБ Малышевского городского округа 

	54
	Контроль по приемке пожарных гидрантов, водонапорных башен, водоемов перед введением их в эксплуатацию с составлением акта приемки.
	постоянно
	Финансирование не требуется
	МКУ «АХС» МГО, члены КЧС и ОПБ Малышевского городского округа, 109 ПСЧ 59 ОФПС по СО 

	55
	Рассмотрение на комиссиях по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности вопросов  противопожарного водоснабжения территорий Малышевского городского округа 
	по итогам проверок и по мере необходимости
	Финансирование не требуется
	Члены КЧС и ОПБ Малышевского городского округа


	16
	Проверить и в случае необходимости оборудовать водоемы (пруды), из которых производится забор воды для целей пожаротушения, подъездными путями с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарного автомобиля в любое время года.
	2018-2020 годы
	Средства местного бюджета, выделенные на  пожарную безопасность  
	Председатель КЧС и ОПБ Малышевского городского округа, МКУ «АХС» МГО









